## AI04(H)
Модуль AI04(H)
Карта регистров
Адрес | Тип | Доступ | Описание | Группа
Дискретные выходы (Coils)
0 | bool | RW | Выгрузить параметры модуля и каналов из флэш-памяти модуля в выходные регистры со 2 по 14
1 | bool | RW | Сохранить параметры модуля и каналов из регистров со 2 по 14 во флэш-память модуля
2 | bool | RW | Служебный бит (не писать)
3 | bool | RW | Канал 0. Сброс счетчика транзакций и ошибок
4 | bool | RW | Канал 1. Сброс счетчика транзакций и ошибок
5 | bool | RW | Канал 2. Сброс счетчика транзакций и ошибок
6 | bool | RW | Канал 3. Сброс счетчика транзакций и ошибок
Выходные регистры (Holding Registers)
0 | uint16 | RW | Резерв
1 | uint16 | RW | Резерв
2 | uint16 | RW | Настройки модуля
3 | uint16 | RW | Канал 0. Настройки канала
4 | uint16 | RW | Канал 0. Порог L ×100, мА (200/100=2 мА – по умолчанию)
5 | uint16 | RW | Канал 0. Порог H ×100, мА (2300/100=23 мА – по умолчанию)
6 | uint16 | RW | Канал 1. Настройки канала
7 | uint16 | RW | Канал 1. Порог L ×100, мА (200/100=2 мА – по умолчанию)
8 | uint16 | RW | Канал 1. Порог H ×100, мА (2300/100=23 мА – по умолчанию)
9 | uint16 | RW | Канал 2. Настройки канала
10 | uint16 | RW | Канал 2. Порог L ×100, мА (200/100=2 мА – по умолчанию)
11 | uint16 | RW | Канал 2. Порог H ×100, мА (2300/100=23 мА – по умолчанию)
12 | uint16 | RW | Канал 3. Настройки канала
13 | uint16 | RW | Канал 3. Порог L ×100, мА (200/100=2 мА – по умолчанию)
14 | uint16 | RW | Канал 3. Порог H ×100, мА (2300/100=23 мА – по умолчанию)
27 | uint32 | RW | Количество транзакций HART на 0 канале
28
29 | uint32 | RW | Количество ошибок HART на 0 канале
30
31 | uint32 | RW | Количество транзакций HART на 1 канале
32
33 | uint32 | RW | Количество ошибок HART на 1 канале
34
35 | uint32 | RW | Количество транзакций HART на 2 канале
36
37 | uint32 | RW | Количество ошибок HART на 2 канале
38
39 | uint32 | RW | Количество транзакций HART на 3 канале
40
41 | uint32 | RW | Количество ошибок HART на 3 канале
42
59 | uint16 | RW | Служебный регистр (не писать)
60 | uint16 | RW | Служебный регистр (не писать)
94 | uint16 | RW | Управляющий регистр произвольной HART команды | WHRs
95 | uint16 | RW | Регистр команды и длины посылки произвольной HART команды | WHRs
96 | uint16 | RW | Данные произвольной HART команды (128 регистров) | WHRs
|  |  | … | WHRs
224
Входные регистры (Input Registers)
0 | uint16 | RO | Modbus порядок байт в 32 битных значениях
1 | uint16 | RO | Версия прошивки
2 | uint16 | RO | Аппаратная версия
3 | uint16 | RO | Серийный номер
4 | uint16 | RO | Серийный номер
5 | uint16 | RO | Серийный номер
6 | uint16 | RO | Серийный номер
7 | uint16 | RO | Серийный номер
8 | uint16 | RO | Тип модуля (старший регистр)
9 | uint16 | RO | Тип модуля (младший регистр)
10 | uint16 | RO | Статус модуля
11 | uint16 | RO | Версия прошивки (доп регистр)
12 | uint16 | RO | Статус каналов 1, 0
13 | uint16 | RO | Статус каналов 3, 2
14 | uint16 | RO | Статус каналов (резерв)
15 | uint16 | RO | Статус каналов (резерв)
16 | uint16 | RO | Статус каналов (резерв)
17 | uint16 | RO | Статус каналов (резерв)
18 | uint16 | RO | Статус каналов (резерв)
19 | uint16 | RO | Статус каналов (резерв)
20 | int16 | RO | Значение 0 канала (код) | RIRf
21 | int16 | RO | Значение 1 канала (код) | RIRf
22 | int16 | RO | Значение 2 канала (код) | RIRf
23 | int16 | RO | Значение 3 канала (код) | RIRf
24 | float | RO | Канал 0 HART PV | RIRs1
25 |  |  |  | RIRs1
26 | float | RO | Канал 0 HART SV | RIRs1
27 |  |  |  | RIRs1
28 | float | RO | Канал 0 HART TV | RIRs1
29 |  |  |  | RIRs1
30 | float | RO | Канал 0 HART QV | RIRs1
31 |  |  |  | RIRs1
32 | uint16 | RO | Канал 0 HART статус | RIRs1
33 | float | RO | Канал 1 HART PV | RIRs1
34 |  |  |  | RIRs1
35 | float | RO | Канал 1 HART SV | RIRs1
36 |  |  |  | RIRs1
37 | float | RO | Канал 1 HART TV | RIRs1
38 |  |  |  | RIRs1
39 | float | RO | Канал 1 HART QV | RIRs1
40 |  |  |  | RIRs1
41 | uint16 | RO | Канал 1 HART статус | RIRs1
42 | float | RO | Канал 2 HART PV | RIRs1
43 |  |  |  | RIRs1
44 | float | RO | Канал 2 HART SV | RIRs1
45 |  |  |  | RIRs1
46 | float | RO | Канал 2 HART TV | RIRs1
47 |  |  |  | RIRs1
48 | float | RO | Канал 2 HART QV | RIRs1
49 |  |  |  | RIRs1
50 | uint16 | RO | Канал 2 HART статус | RIRs1
51 | float | RO | Канал 3 HART PV | RIRs1
52 |  |  |  | RIRs1
53 | float | RO | Канал 3 HART SV | RIRs1
54 |  |  |  | RIRs1
55 | float | RO | Канал 3 HART TV | RIRs1
56 |  |  |  | RIRs1
57 | float | RO | Канал 3 HART QV | RIRs1
58 |  |  |  | RIRs1
59 | uint16 | RO | Канал 3 HART статус | RIRs1
60 | uint16 | RO | Канал 0. Единицы измерения PV
61 | uint16 | RO | Канал 0. Единицы измерения SV
62 | uint16 | RO | Канал 0. Единицы измерения TV
63 | uint16 | RO | Канал 0. Единицы измерения QV
64 | uint16 | RO | Канал 1. Единицы измерения PV
65 | uint16 | RO | Канал 1. Единицы измерения SV
66 | uint16 | RO | Канал 1. Единицы измерения TV
67 | uint16 | RO | Канал 1. Единицы измерения QV
68 | uint16 | RO | Канал 2. Единицы измерения PV
69 | uint16 | RO | Канал 2. Единицы измерения SV
70 | uint16 | RO | Канал 2. Единицы измерения TV
71 | uint16 | RO | Канал 2. Единицы измерения QV
72 | uint16 | RO | Канал 3. Единицы измерения PV
73 | uint16 | RO | Канал 3. Единицы измерения SV
74 | uint16 | RO | Канал 3. Единицы измерения TV
75 | uint16 | RO | Канал 3. Единицы измерения QV
76 | float | RO | Значение 0 канала (ток)
77
78 | float | RO | Значение 1 канала (ток)
79
80 | float | RO | Значение 2 канала (ток)
81
82 | float | RO | Значение 3 канала (ток)
83
84 | float | RO | Температура АЦП, °С
85
230 | uint16 | RO | Регистр состояния произвольной HART команды | RIRs2
231 | uint16 | RO | Регистр команды и длины ответа | RIRs2
232 | uint16 | RO | Данные ответа HART-прибора (128 регистров) | RIRs2
|  |  | … | RIRs2
360
Регистр «Modbus порядок байт в 32 битных значениях»
Значение |  |  | Описание
0 |  |  | ABCD (по умолчанию)
1 |  |  | DCBA
2 |  |  | BADC
3 |  |  | CDAB
Регистр «Статус модуля»
Бит | Тип |  | Описание
0 |  |  | Резерв
1 |  |  | Резерв
2 |  |  | Резерв
3 |  |  | Резерв
4 |  |  | Резерв
5 |  |  | Резерв
6 |  |  | Резерв
7 |  |  | Резерв
8 |  |  | Резерв
9 |  |  | Резерв
10 |  |  | Резерв
11 |  |  | Резерв
12 |  |  | Резерв
13 | bool |  | 1 – модуль в режиме настройки адреса
14 | bool |  | 1 – модуль в режиме калибровки
15 | bool |  | 1 – модуль находится в режиме получения прошивки
Регистр «Статус канала»
Бит | Тип |  | Описание
0 | bool |  | Канал 0 (или 2). Порог L
1 | bool |  | Канал 0 (или 2). Порог H
2 | bool |  | Канал 0 (или 2). Отрицательное переполнение (обрыв)
3 | bool |  | Канал 0 (или 2). Переполнение (короткое замыкание)
4 |  |  | Резерв
5 |  |  | Резерв
6 |  |  | Резерв
7 |  |  | Резерв
8 | bool |  | Канал 1 (или 3). Порог L
9 | bool |  | Канал 1 (или 3). Порог H
10 | bool |  | Канал 1 (или 3). Отрицательное переполнение (обрыв)
11 | bool |  | Канал 1 (или 3). Переполнение (короткое замыкание)
12 |  |  | Резерв
13 |  |  | Резерв
14 |  |  | Резерв
15 |  |  | Резерв
Регистр «Настройки модуля» |  |  |  |  | Расшифровка битов «Режим работы АЦП и время преобразования»:
Бит |  |  | Описание |  | Биты |  |  |  |  | SPS | Время преобразования канала, мс | Период преобразования канала, мс
4÷0 |  |  | Режим работы АЦП и время преобразования
5÷15 |  |  | Резерв
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Регистры «Настройки канала» |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 804
Бит | Тип |  | Описание |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.25 |  | 360
0 |  |  | Резерв |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 (по умолчанию) | 204
1 | bool |  | Диапазон измерения: 0 – 4…20мА (по умолчанию), 1 – 0...20мА |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22.5 |  | 184
2 |  |  | Резерв |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 104
3 | bool |  | Режим NAMUR NE43 (0 – выключен по умолчанию) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |  | 96
4 |  |  | Резерв |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 11 | 50
5 |  |  | Резерв |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 150 |  | 32
6 |  |  | Фильтр подавления помех: число от 0 до 3: 0 –выключен, 1 – 50Гц, 2 – 60Гц, 3 – Оба (по умолчанию) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 175 |  | 28
7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 | 4 | 20
8 | bool |  | диагностика обрыва (1 – включена по умолчанию) |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 350 |  | 16
9 | bool |  | диагностика КЗ (1 – включена по умолчанию) |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 600 |  | 12
10 | bool |  | HART опрос (1 – включен по умолчанию) |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 1 | 8
11 |  |  | Резерв
12 |  |  | Резерв
13 |  |  | Резерв
14 |  |  | Резерв
15 |  |  | Резерв
Регистр произвольной HART команды
Бит | Тип |  | Описание
15÷8 | uint8 |  | Номер канала 0…3
7÷5 | uint3 |  | Код ошибки по завершении выполнения команды. 0 - ошибки нет.
4 | bool |  | 1 – для работы с PACTWare (в разработке), 0 – в остальных случаях
3÷0 | uint4 |  | Число для инициирования отправки посылки на HART-прибор. Для инициирования отправки должно быть записано число 4-бит отличающееся от предыдущего (это же число копируется модулем во входной регистр 230 при получении ответа от HART прибора).
Регистр команды и длины посылки произвольной HART команды
Бит | Тип |  | Описание
15÷8 | uint8 |  | Номер команды
7÷0 | uint8 |  | Количество байт на отправку
Регистр состояния произвольной HART команды
Бит | Тип |  | Описание
15÷8 | uint8 |  | Номер канала 0…3
7÷5 | uint3 |  | Код ошибки по завершении выполнения команды. 0 - ошибки нет.
4 | bool |  | 1 – для работы с PACTWare (в разработке), 0 – в остальных случаях
3÷0 | uint4 |  | Число для определения наличия ответа от HART-прибора. Модуль после получения ответа от HART-прибора копирует число инициирования отправки 4-бит из выходного регистра 94 – это признак наличия ответа.
Регистр команды и длины посылки произвольной HART команды
Бит | Тип |  | Описание
15÷8 | uint8 |  | Номер команды
7÷0 | uint8 |  | Количество байт на отправку

## AT04RT
Модуль AT04RT
Карта регистров
Адрес | Тип | Доступ | Описание | Группа
Дискретные выходы (Coils)
0 | bool | RW | Выгрузить параметры модуля и каналов из флэш-памяти модуля в выходные регистры со 2 по 18
1 | bool | RW | Сохранить параметры модуля и каналов из регистров со 2 по 18 во флэш-память модуля
2 | bool | RW | Служебный бит (не писать)
Выходные регистры (Holding Registers)
0 | uint16 | RW | Резерв
1 | uint16 | RW | Резерв
2 | uint16 | RW | Настройки модуля (резерв)
3 | uint16 | RW | Канал 0. Настройки канала
4 | uint16 | RW | Канал 0. Настройки канала (доп.)
5 | uint16 | RW | Канал 0. Порог L ×10, в ед. изм. канала (0/10=0 ед. изм. канала – по умолчанию)
6 | uint16 | RW | Канал 0. Порог H ×10, в ед. изм. канала (0/10=0 ед. изм. канала – по умолчанию)
7 | uint16 | RW | Канал 1. Настройки канала
8 | uint16 | RW | Канал 1. Настройки канала (доп.)
9 | uint16 | RW | Канал 1. Порог L ×10, в ед. изм. канала (0/10=0 ед. изм. канала – по умолчанию)
10 | uint16 | RW | Канал 1. Порог H ×10, в ед. изм. канала (0/10=0 ед. изм. канала – по умолчанию)
11 | uint16 | RW | Канал 2. Настройки канала
12 | uint16 | RW | Канал 2. Настройки канала (доп.)
13 | uint16 | RW | Канал 2. Порог L ×10, в ед. изм. канала (0/10=0 ед. изм. канала – по умолчанию)
14 | uint16 | RW | Канал 2. Порог H ×10, в ед. изм. канала (0/10=0 ед. изм. канала – по умолчанию)
15 | uint16 | RW | Канал 3. Настройки канала
16 | uint16 | RW | Канал 3. Настройки канала (доп.)
17 | uint16 | RW | Канал 3. Порог L ×10, в ед. изм. канала (0/10=0 ед. изм. канала – по умолчанию)
18 | uint16 | RW | Канал 3. Порог H ×10, в ед. изм. канала (0/10=0 ед. изм. канала – по умолчанию)
59 | uint16 | RW | Служебный регистр (не писать)
60 | uint16 | RW | Служебный регистр (не писать)
61 | uint16 | RW | Служебный регистр (не писать)
62 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
63
64 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
65
66 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
67
68 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
69
70 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
71
72 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
73
74 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
75
76 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
77
Входные регистры (Input Registers)
0 | uint16 | RO | Modbus порядок байт в 32 битных значениях
1 | uint16 | RO | Версия прошивки
2 | uint16 | RO | Аппаратная версия
3 | uint16 | RO | Серийный номер
4 | uint16 | RO | Серийный номер
5 | uint16 | RO | Серийный номер
6 | uint16 | RO | Серийный номер
7 | uint16 | RO | Серийный номер
8 | uint16 | RO | Тип модуля (старший регистр)
9 | uint16 | RO | Тип модуля (младший регистр)
10 | uint16 | RO | Статус модуля
11 | uint16 | RO | Версия прошивки (доп регистр)
12 | uint16 | RO | Статус каналов 1, 0
13 | uint16 | RO | Статус каналов 3, 2
20 | int16 | RO | Температура 0 канала (код) | RIRf
21 | int16 | RO | Температура 1 канала (код) | RIRf
22 | int16 | RO | Температура 2 канала (код) | RIRf
23 | int16 | RO | Температура 3 канала (код) | RIRf
24 | int16 | RO | Температура холодного спая 0 канала (код)
25 | int17 | RO | Температура холодного спая 1 канала (код)
26 | int18 | RO | Температура холодного спая 2 канала (код)
27 | int19 | RO | Температура холодного спая 3 канала (код)
28 | float | RO | Температура АЦП0, в ед. изм канала
29
30 | float | RO | Температура АЦП1, в ед. изм канала
31
32 | float | RO | Температура АЦП2, в ед. изм канала
33
34 | float | RO | Температура АЦП3, в ед. изм канала
35
36 | float | RO | Температура, в ед. изм канала. Канал 0
37
38 | float | RO | Температура, в ед. изм канала. Канал 1
39
40 | float | RO | Температура, в ед. изм канала. Канал 2
41
42 | float | RO | Температура, в ед. изм канала. Канал 3
43
44 | float | RO | Температура холодного спая 0 канала, в ед. изм канала
45
46 | float | RO | Температура холодного спая 1 канала, в ед. изм канала
47
48 | float | RO | Температура холодного спая 2 канала, в ед. изм канала
49
50 | float | RO | Температура холодного спая 3 канала, в ед. изм канала
51
Регистр «Modbus порядок байт в 32 битных значениях»
Значение |  |  | Описание
0 |  |  | ABCD (по умолчанию)
1 |  |  | DCBA
2 |  |  | BADC
3 |  |  | CDAB
Регистр «Статус модуля»
Бит | Тип |  | Описание
0 |  |  | Резерв
1 |  |  | Резерв
2 |  |  | Резерв
3 |  |  | Резерв
4 |  |  | Резерв
5 |  |  | Резерв
6 |  |  | Резерв
7 |  |  | Резерв
8 |  |  | Резерв
9 |  |  | Резерв
10 |  |  | Резерв
11 |  |  | Резерв
12 |  |  | Резерв
13 | bool |  | 1 – модуль в режиме настройки адреса
14 | bool |  | 1 – модуль в режиме калибровки
15 | bool |  | 1 – модуль находится в режиме получения прошивки
Регистр «Статус канала»
Бит | Тип |  | Описание
0 | bool |  | Канал 0 (или 2). Порог L
1 | bool |  | Канал 0 (или 2). Порог H
2 | bool |  | Канал 0 (или 2). Отрицательное переполнение
3 | bool |  | Канал 0 (или 2). Переполнение
4 |  |  | Резерв
5 |  |  | Резерв
6 |  |  | Резерв
7 |  |  | Резерв
8 | bool |  | Канал 1 (или 3). Порог L
9 | bool |  | Канал 1 (или 3). Порог H
10 | bool |  | Канал 1 (или 3). Отрицательное переполнение
11 | bool |  | Канал 1 (или 3). Переполнение
12 |  |  | Резерв
13 |  |  | Резерв
14 |  |  | Резерв
15 |  |  | Резерв
Примечание: Отрицательное переполнение – короткое замыкание (КЗ) для ТПС, обрыв для термопар. Переполнение (положительное) – «обрыв» для ТПС, «ошибка подключения» для термопар.
Регистры «Настройки канала» |  |  |  |  | Расшифровка битов «Режим работы АЦП и время преобразования»:
Бит | Тип |  | Описание |  | Биты |  |  |  |  | SPS | Время преобразования канала, мс | Период преобразования канала, мс
0 |  |  | Резерв
5÷1 |  |  | Поле "Тип сенсора"
6 |  |  | Фильтр подавления помех: число от 0 до 3: 0-выключен, 1- 50Гц, 2-60Гц, 3-Оба (по умолчанию) |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
7 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 804
8 | bool |  | диагностика обрыва (1 – включена по умолчанию) |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.25 |  | 360
9 | bool |  | диагностика КЗ (1 – включена по умолчанию) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 (по умолчанию) | 204
10 | bool |  | компенсация холодного спая (0 – выключена по умолчанию) |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22.5 |  | 184
15÷11 |  |  | Режим работы АЦП и время преобразования |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 104
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |  | 96
Значение поля тип сенсора: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 11 | 50
Значение |  |  | Описание |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 150 |  | 32
0 |  |  | Pt100 (α = 0.00385) (по умолчанию) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 175 |  | 28
1 |  |  | Cu50 (α = 0.00426) |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 | 4 | 20
2 |  |  | Cu100 (α = 0.00426) |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 350 |  | 16
3 |  |  | Резерв |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 600 |  | 12
16 |  |  | ТХА (К) |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 1 | 8
17 |  |  | ТХКн (Е)
18 |  |  | ТЖК (J)
19 |  |  | ТНН (N)
20 |  |  | ТПП (S)
21 |  |  | ТПП (R)
22 |  |  | ТМК (T)
23 |  |  | ТПР (B)
24 |  |  | ТХК (L)
Регистры «Настройки канала (доп.)»
Бит |  |  | Описание
1÷0 |  |  | Единица измерения канала: 0 – °C (по умолчанию); 1 – °F; 2 – K
2 |  |  | Резерв
3 |  |  | Резерв
4 |  |  | Резерв
5 |  |  | Резерв
6 |  |  | Резерв
7 |  |  | Резерв
8 |  |  | Резерв
9 |  |  | Резерв
10 |  |  | Резерв
11 |  |  | Резерв
12 |  |  | Резерв
13 |  |  | Резерв
14 |  |  | Резерв
15 |  |  | Резерв

## AO04(H)
Модуль AO04(H)
Карта регистров
Адрес | Тип | Доступ | Описание | Группа
Дискретные выходы (Coils)
0 | bool | RW | Выгрузить параметры модуля и каналов из флэш-памяти модуля в выходные регистры со 1 по 6
1 | bool | RW | Сохранить параметры модуля и каналов из регистров со 1 по 6 во флэш-память модуля
2 | bool | RW | Служебный бит (не писать)
3 | bool | RW | Канал 0. Сброс счетчика транзакций и ошибок
4 | bool | RW | Канал 1. Сброс счетчика транзакций и ошибок
5 | bool | RW | Канал 2. Сброс счетчика транзакций и ошибок
6 | bool | RW | Канал 3. Сброс счетчика транзакций и ошибок
Выходные регистры (Holding Registers)
0 | uint16 | RW | Резерв
1 | uint16 | RW | Таймаут отсутствия обращений по шине, мс (0 – отключен по умолчанию)
2 | uint16 | RW | Настройки модуля (резерв)
3 | uint16 | RW | Канал 0. Настройки канала
4 | uint16 | RW | Канал 1. Настройки канала
5 | uint16 | RW | Канал 2. Настройки канала
6 | uint16 | RW | Канал 3. Настройки канала
11 | int16 | RW | Значение 0 канала (код) | WHRf
12 | int16 | RW | Значение 1 канала (код) | WHRf
13 | int16 | RW | Значение 2 канала (код) | WHRf
14 | int16 | RW | Значение 3 канала (код) | WHRf
15 | uint32 | RW | Количество транзакций HART на 0 канале
16
17 | uint32 | RW | Количество ошибок HART на 0 канале
18
19 | uint32 | RW | Количество транзакций HART на 1 канале
20
21 | uint32 | RW | Количество ошибок HART на 1 канале
22
23 | uint32 | RW | Количество транзакций HART на 2 канале
24
25 | uint32 | RW | Количество ошибок HART на 2 канале
26
27 | uint32 | RW | Количество транзакций HART на 3 канале
28
29 | uint32 | RW | Количество ошибок HART на 3 канале
30
59 | uint16 | RW | Служебный регистр (не писать)
60 | uint16 | RW | Служебный регистр (не писать)
61 | uint16 | RW | Служебный регистр (не писать)
62 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
63
64 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
65
66 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
67
68 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
69
70 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
71
72 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
73
74 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
75
76 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
77
94 | uint16 | RW | Управляющий регистр произвольной HART команды | WHRs
95 | uint16 | RW | Регистр команды и длины посылки произвольной HART команды | WHRs
96 | uint16 | RW | Данные произвольной HART команды (128 регистров) | WHRs
|  |  | … | WHRs
224
Входные регистры (Input Registers)
0 | uint16 | RO | Modbus порядок байт в 32 битных значениях
1 | uint16 | RO | Версия прошивки
2 | uint16 | RO | Аппаратная версия
3 | uint16 | RO | Серийный номер
4 | uint16 | RO | Серийный номер
5 | uint16 | RO | Серийный номер
6 | uint16 | RO | Серийный номер
7 | uint16 | RO | Серийный номер
8 | uint16 | RO | Тип модуля (старший регистр)
9 | uint16 | RO | Тип модуля (младший регистр)
10 | uint16 | RO | Статус модуля
11 | uint16 | RO | Версия прошивки (доп регистр)
12 | uint16 | RO | Статус каналов (резерв)
13 | uint16 | RO | Статус каналов (резерв)
14 | uint16 | RO | Статус каналов (резерв)
15 | uint16 | RO | Статус каналов (резерв)
16 | uint16 | RO | Статус каналов (резерв)
17 | uint16 | RO | Статус каналов (резерв)
18 | uint16 | RO | Статус каналов (резерв)
19 | uint16 | RO | Статус каналов (резерв)
20 | int16 | RO | Состояние регистра «Значение 0 канала (код)» | RIRf
21 | int16 | RO | Состояние регистра «Значение 1 канала (код)» | RIRf
22 | int16 | RO | Состояние регистра «Значение 2 канала (код)» | RIRf
23 | int16 | RO | Состояние регистра «Значение 3 канала (код)» | RIRf
24 | float | RO | Канал 0 HART PV | RIRs1
25 |  |  |  | RIRs1
26 | float | RO | Канал 0 HART SV | RIRs1
27 |  |  |  | RIRs1
28 | float | RO | Канал 0 HART TV | RIRs1
29 |  |  |  | RIRs1
30 | float | RO | Канал 0 HART QV | RIRs1
31 |  |  |  | RIRs1
32 | uint16 | RO | Канал 0 HART статус | RIRs1
33 | float | RO | Канал 1 HART PV | RIRs1
34 |  |  |  | RIRs1
35 | float | RO | Канал 1 HART SV | RIRs1
36 |  |  |  | RIRs1
37 | float | RO | Канал 1 HART TV | RIRs1
38 |  |  |  | RIRs1
39 | float | RO | Канал 1 HART QV | RIRs1
40 |  |  |  | RIRs1
41 | uint16 | RO | Канал 1 HART статус | RIRs1
42 | float | RO | Канал 2 HART PV | RIRs1
43 |  |  |  | RIRs1
44 | float | RO | Канал 2 HART SV | RIRs1
45 |  |  |  | RIRs1
46 | float | RO | Канал 2 HART TV | RIRs1
47 |  |  |  | RIRs1
48 | float | RO | Канал 2 HART QV | RIRs1
49 |  |  |  | RIRs1
50 | uint16 | RO | Канал 2 HART статус | RIRs1
51 | float | RO | Канал 3 HART PV | RIRs1
52 |  |  |  | RIRs1
53 | float | RO | Канал 3 HART SV | RIRs1
54 |  |  |  | RIRs1
55 | float | RO | Канал 3 HART TV | RIRs1
56 |  |  |  | RIRs1
57 | float | RO | Канал 3 HART QV | RIRs1
58 |  |  |  | RIRs1
59 | uint16 | RO | Канал 3 HART статус | RIRs1
60 | uint16 | RO | Канал 0. Единицы измерения PV
61 | uint16 | RO | Канал 0. Единицы измерения SV
62 | uint16 | RO | Канал 0. Единицы измерения TV
63 | uint16 | RO | Канал 0. Единицы измерения QV
64 | uint16 | RO | Канал 1. Единицы измерения PV
65 | uint16 | RO | Канал 1. Единицы измерения SV
66 | uint16 | RO | Канал 1. Единицы измерения TV
67 | uint16 | RO | Канал 1. Единицы измерения QV
68 | uint16 | RO | Канал 2. Единицы измерения PV
69 | uint16 | RO | Канал 2. Единицы измерения SV
70 | uint16 | RO | Канал 2. Единицы измерения TV
71 | uint16 | RO | Канал 2. Единицы измерения QV
72 | uint16 | RO | Канал 3. Единицы измерения PV
73 | uint16 | RO | Канал 3. Единицы измерения SV
74 | uint16 | RO | Канал 3. Единицы измерения TV
75 | uint16 | RO | Канал 3. Единицы измерения QV
230 | uint16 | RO | Регистр состояния произвольной HART команды | RIRs2
231 | uint16 | RO | Регистр команды и длины ответа | RIRs2
232 | uint16 | RO | Данные ответа HART-прибора (128 регистров) | RIRs2
|  |  | … | RIRs2
360
Регистр «Modbus порядок байт в 32 битных значениях»
Значение |  |  | Описание
0 |  |  | ABCD (по умолчанию)
1 |  |  | DCBA
2 |  |  | BADC
3 |  |  | CDAB
Регистр «Статус модуля»
Бит | Тип |  | Описание
0 |  |  | Резерв
1 |  |  | Резерв
2 |  |  | Резерв
3 |  |  | Резерв
4 |  |  | Резерв
5 |  |  | Резерв
6 |  |  | Резерв
7 |  |  | Резерв
8 |  |  | Резерв
9 |  |  | Резерв
10 |  |  | Резерв
11 |  |  | Резерв
12 |  |  | Резерв
13 | bool |  | 1 – модуль в режиме настройки адреса
14 | bool |  | 1 – модуль в режиме калибровки
15 | bool |  | 1 – модуль находится в режиме получения прошивки
Регистры «Настройки канала»
Бит | Тип |  | Описание
0 |  |  | Резерв
3÷1 | uint3 |  | Диапазон генерации: 0 – 4..20мА (по умолчанию), 1 – 0..20мА, 2 – 0..5В, 3 – 0..10В, 4 – 1..5В, 5 – 1..10В
4 |  |  | Резерв
5 | bool |  | 0 – сохранение значения при потере связи (по умолчанию), 1 – сброс на минимум (время устанавливается в регистре "Таймаут отсутствия обращений по шине")
6 |  |  | Резерв
7 |  |  | Резерв
8 |  |  | Резерв
9 |  |  | Резерв
10 | bool |  | HART опрос (1 – включен по умолчанию)
11 |  |  | Резерв
12 |  |  | Резерв
13 |  |  | Резерв
14 |  |  | Резерв
15 |  |  | Резерв
Регистр произвольной HART команды
Бит | Тип |  | Описание
15÷8 | uint8 |  | Номер канала 0…3
7÷5 | uint3 |  | Код ошибки по завершении выполнения команды. 0 - ошибки нет.
4 | bool |  | 1 – для работы с PACTWare (в разработке), 0 – в остальных случаях
3÷0 | uint4 |  | Число для инициирования отправки посылки на HART-прибор. Для инициирования отправки должно быть записано число 4-бит отличающееся от предыдущего (это же число копируется модулем во входной регистр 230 при получении ответа от HART прибора).
Регистр команды и длины посылки произвольной HART команды
Бит | Тип |  | Описание
15÷8 | uint8 |  | Номер команды
7÷0 | uint8 |  | Количество байт на отправку
Регистр состояния произвольной HART команды
Бит | Тип |  | Описание
15÷8 | uint8 |  | Номер канала 0…3
7÷5 | uint3 |  | Код ошибки по завершении выполнения команды. 0 - ошибки нет.
4 | bool |  | 1 – для работы с PACTWare (в разработке), 0 – в остальных случаях
3÷0 | uint4 |  | Число для определения наличия ответа от HART-прибора. Модуль после получения ответа от HART-прибора копирует число инициирования отправки 4-бит из выходного регистра 94 – это признак наличия ответа.
Регистр команды и длины посылки произвольной HART команды
Бит | Тип |  | Описание
15÷8 | uint8 |  | Номер команды
7÷0 | uint8 |  | Количество байт на отправку

## DI08DF
Модуль DI08DF
Карта регистров
Адрес | Тип | Доступ | Описание | Группа
Дискретные выходы (Coils)
0 | bool | RW | Выгрузить параметры модуля и каналов (резерв)
1 | bool | RW | Сохранить параметры модуля и каналов (резерв)
2 | bool | RW | Сброс значения 0 счётного входа
3 | bool | RW | Сброс значения 1 счётного входа
Дискретные входы (Discrete Inputs)
0 | bool | RO | Состояние входа 0
1 | bool | RO | Состояние входа 1
2 | bool | RO | Состояние входа 2
3 | bool | RO | Состояние входа 3
4 | bool | RO | Состояние входа 4
5 | bool | RO | Состояние входа 5
6 | bool | RO | Состояние входа 6
7 | bool | RO | Состояние входа 7
Выходные регистры (Holding Registers)
0 | uint16 | RW | Резерв
1 | uint16 | RW | Резерв
2 | uint16 | RW | Настройки модуля (резерв)
Входные регистры (Input Registers)
0 | uint16 | RO | Modbus порядок байт в 32 битных значениях
1 | uint16 | RO | Версия прошивки
2 | uint16 | RO | Аппаратная версия
3 | uint16 | RO | Серийный номер
4 | uint16 | RO | Серийный номер
5 | uint16 | RO | Серийный номер
6 | uint16 | RO | Серийный номер
7 | uint16 | RO | Серийный номер
8 | uint16 | RO | Тип модуля (старший регистр)
9 | uint16 | RO | Тип модуля (младший регистр)
10 | uint16 | RO | Статус модуля
11 | uint16 | RO | Версия прошивки (доп регистр)
12 | uint16 | RO | Упакованное значение входов | RIRf
13 | uint32 | RO | Значение счётчика канала 0 | RIRf
14 |  |  |  | RIRf
15 | uint32 | RO | Значение счётчика канала 1 | RIRf
16 |  |  |  | RIRf
Регистр «Modbus порядок байт в 32 битных значениях»
Значение |  |  | Описание
0 |  |  | ABCD (по умолчанию)
1 |  |  | DCBA
2 |  |  | BADC
3 |  |  | CDAB
Регистр «Статус модуля»
Бит | Тип |  | Описание
0 |  |  | Резерв
1 |  |  | Резерв
2 |  |  | Резерв
3 |  |  | Резерв
4 |  |  | Резерв
5 |  |  | Резерв
6 |  |  | Резерв
7 |  |  | Резерв
8 |  |  | Резерв
9 |  |  | Резерв
10 |  |  | Резерв
11 |  |  | Резерв
12 |  |  | Резерв
13 | bool |  | 1 – модуль в режиме настройки адреса
14 |  |  | Резерв
15 | bool |  | 1 – модуль находится в режиме получения прошивки

## DO08D
Модуль DO08D
Карта регистров
Адрес | Тип | Доступ | Описание | Группа
Дискретные выходы (Coils)
0 | bool | RW | Выгрузить параметры модуля и каналов из флэш-памяти модуля в выходные регистры со 1 по 12
1 | bool | RW | Сохранить параметры модуля и каналов из регистров со 1 по 12 во флэш-память модуля
2 | bool | RW | Значение выхода 0 канала
3 | bool | RW | Значение выхода 1 канала
4 | bool | RW | Значение выхода 2 канала
5 | bool | RW | Значение выхода 3 канала
6 | bool | RW | Значение выхода 4 канала
7 | bool | RW | Значение выхода 5 канала
8 | bool | RW | Значение выхода 6 канала
9 | bool | RW | Значение выхода 7 канала
Выходные регистры (Holding Registers)
0 | uint16 | RW | Резерв
1 | uint16 | RW | Таймаут отсутствия активности на шине, мс (0=отключен)
2 | uint16 | RW | Настройки модуля (резерв)
3 | uint16 | RW | Включения безопасного состояния канала при потере связи
4 | uint16 | RW | Безопасное состояние при потере связи по каналам
5 | uint16 | RW | Канал 0. Время в секундах отключения канала после КЗ
6 | uint16 | RW | Канал 1. Время в секундах отключения канала после КЗ
7 | uint16 | RW | Канал 2. Время в секундах отключения канала после КЗ
8 | uint16 | RW | Канал 3. Время в секундах отключения канала после КЗ
9 | uint16 | RW | Канал 4. Время в секундах отключения канала после КЗ
10 | uint16 | RW | Канал 5. Время в секундах отключения канала после КЗ
11 | uint16 | RW | Канал 6. Время в секундах отключения канала после КЗ
12 | uint16 | RW | Канал 7. Время в секундах отключения канала после КЗ
13 | uint16 | RW | Установка выходов (дискретные выходы в упакованном виде, нулевой бит регистра соответствует нулевому каналу модуля)
Входные регистры (Input Registers)
0 | uint16 | RO | Modbus порядок байт в 32 битных значениях
1 | uint16 | RO | Версия прошивки
2 | uint16 | RO | Аппаратная версия
3 | uint16 | RO | Серийный номер
4 | uint16 | RO | Серийный номер
5 | uint16 | RO | Серийный номер
6 | uint16 | RO | Серийный номер
7 | uint16 | RO | Серийный номер
8 | uint16 | RO | Тип модуля (старший регистр)
9 | uint16 | RO | Тип модуля (младший регистр)
10 | uint16 | RO | Статус модуля/каналов
11 | uint16 | RO | Версия прошивки (доп регистр)
12 | uint16 | RO | Упакованное значение диагностики КЗ каналов | RIRf
13 | uint16 | RO | Состояние регистра "Установка выходов" | RIRf
Регистр «Modbus порядок байт в 32 битных значениях»
Значение |  |  | Описание
0 |  |  | ABCD (по умолчанию)
1 |  |  | DCBA
2 |  |  | BADC
3 |  |  | CDAB
Регистр «Статус модуля»
Бит | Тип |  | Описание
0 |  |  | Резерв
1 |  |  | Резерв
2 |  |  | Резерв
3 |  |  | Резерв
4 |  |  | Резерв
5 |  |  | Резерв
6 |  |  | Резерв
7 |  |  | Резерв
8 |  |  | Резерв
9 |  |  | Резерв
10 |  |  | Резерв
11 |  |  | Резерв
12 |  |  | Резерв
13 | bool |  | 1 – модуль в режиме настройки адреса
14 |  |  | Резерв
15 | bool |  | 1 – модуль находится в режиме получения прошивки
Регистр «Включения безопасного состояния канала при потере связи»
Бит | Тип |  | Описание
0 | bool |  | 0 канал. 1=включен перевод в безопасное состояние
1 | bool |  | 1 канал. 1=включен перевод в безопасное состояние
2 | bool |  | 2 канал. 1=включен перевод в безопасное состояние
3 | bool |  | 3 канал. 1=включен перевод в безопасное состояние
4 | bool |  | 4 канал. 1=включен перевод в безопасное состояние
5 | bool |  | 5 канал. 1=включен перевод в безопасное состояние
6 | bool |  | 6 канал. 1=включен перевод в безопасное состояние
7 | bool |  | 7 канал. 1=включен перевод в безопасное состояние
8 |  |  | Резерв
9 |  |  | Резерв
10 |  |  | Резерв
11 |  |  | Резерв
12 |  |  | Резерв
13 |  |  | Резерв
14 |  |  | Резерв
15 |  |  | Резерв
Регистр «Безопасное состояние при потере связи по каналам»
Бит | Тип |  | Описание
0 | bool |  | 0 канал. безопасное стостяние: 1 - высокое, 0 - низкое
1 | bool |  | 1 канал. безопасное стостяние: 1 - высокое, 0 - низкое
2 | bool |  | 2 канал. безопасное стостяние: 1 - высокое, 0 - низкое
3 | bool |  | 3 канал. безопасное стостяние: 1 - высокое, 0 - низкое
4 | bool |  | 4 канал. безопасное стостяние: 1 - высокое, 0 - низкое
5 | bool |  | 5 канал. безопасное стостяние: 1 - высокое, 0 - низкое
6 | bool |  | 6 канал. безопасное стостяние: 1 - высокое, 0 - низкое
7 | bool |  | 7 канал. безопасное стостяние: 1 - высокое, 0 - низкое
8 |  |  | Резерв
9 |  |  | Резерв
10 |  |  | Резерв
11 |  |  | Резерв
12 |  |  | Резерв
13 |  |  | Резерв
14 |  |  | Резерв
15 |  |  | Резерв
Регистр «Диагностика КЗ каналов (упакованное значение)»
Бит | Тип |  | Описание
0 | bool |  | Канал 0. КЗ
1 | bool |  | Канал 1. КЗ
2 | bool |  | Канал 2. КЗ
3 | bool |  | Канал 3. КЗ
4 | bool |  | Канал 4. КЗ
5 | bool |  | Канал 5. КЗ
6 | bool |  | Канал 6. КЗ
7 | bool |  | Канал 7. КЗ
8 |  |  | Резерв
9 |  |  | Резерв
10 |  |  | Резерв
11 |  |  | Резерв
12 |  |  | Резерв
13 |  |  | Резерв
14 |  |  | Резерв
15 |  |  | Резерв

## AI08(H)i
Модуль AI08(H)i
Карта регистров
Адрес | Тип | Доступ | Описание | Группа
Дискретные выходы (Coils)
0 | bool | RW | Выгрузить параметры модуля и каналов из флэш-памяти модуля в выходные регистры со 2 по 26
1 | bool | RW | Сохранить параметры модуля и каналов из регистров со 2 по 26 во флэш-память модуля
2 | bool | RW | Служебный бит (не писать)
3 | bool | RW | Сброс счётчиков транзакций и ошибок. Канал 0
4 | bool | RW | Сброс счётчиков транзакций и ошибок. Канал 1
5 | bool | RW | Сброс счётчиков транзакций и ошибок. Канал 2
6 | bool | RW | Сброс счётчиков транзакций и ошибок. Канал 3
7 | bool | RW | Сброс счётчиков транзакций и ошибок. Канал 4
8 | bool | RW | Сброс счётчиков транзакций и ошибок. Канал 5
9 | bool | RW | Сброс счётчиков транзакций и ошибок. Канал 6
10 | bool | RW | Сброс счётчиков транзакций и ошибок. Канал 7
Выходные регистры (Holding Registers)
0 | uint16 | RW | Резерв
1 | uint16 | RW | Резерв
2 | uint16 | RW | Настройки модуля
3 | uint16 | RW | Настройки канала 0
4 | uint16 | RW | Порог L ×100, мА (200/100=2 мА – по умолчанию). Канал 0
5 | uint16 | RW | Порог H ×100, мА (2300/100=23 мА – по умолчанию). Канал 0
6 | uint16 | RW | Настройки канала 1
7 | uint16 | RW | Порог L ×100, мА (200/100=2 мА – по умолчанию). Канал 1
8 | uint16 | RW | Порог H ×100, мА (2300/100=23 мА – по умолчанию). Канал 1
9 | uint16 | RW | Настройки канала 2
10 | uint16 | RW | Порог L ×100, мА (200/100=2 мА – по умолчанию). Канал 2
11 | uint16 | RW | Порог H ×100, мА (2300/100=23 мА – по умолчанию). Канал 2
12 | uint16 | RW | Настройки канала 3
13 | uint16 | RW | Порог L ×100, мА (200/100=2 мА – по умолчанию). Канал 3
14 | uint16 | RW | Порог H ×100, мА (2300/100=23 мА – по умолчанию). Канал 3
15 | uint16 | RW | Настройки канала 4
16 | uint16 | RW | Порог L ×100, мА (200/100=2 мА – по умолчанию). Канал 4
17 | uint16 | RW | Порог H ×100, мА (2300/100=23 мА – по умолчанию). Канал 4
18 | uint16 | RW | Настройки канала 5
19 | uint16 | RW | Порог L ×100, мА (200/100=2 мА – по умолчанию). Канал 5
20 | uint16 | RW | Порог H ×100, мА (2300/100=23 мА – по умолчанию). Канал 5
21 | uint16 | RW | Настройки канала 6
22 | uint16 | RW | Порог L ×100, мА (200/100=2 мА – по умолчанию). Канал 6
23 | uint16 | RW | Порог H ×100, мА (2300/100=23 мА – по умолчанию). Канал 6
24 | uint16 | RW | Настройки канала 7
25 | uint16 | RW | Порог L ×100, мА (200/100=2 мА – по умолчанию). Канал 7
26 | uint16 | RW | Порог H ×100, мА (2300/100=23 мА – по умолчанию). Канал 7
27 | uint32 | RW | Кол-во транзакций HART на канале 0
28
29 | uint32 | RW | Кол-во ошибок HART на канале 0
30
31 | uint32 | RW | Кол-во транзакций HART на канале 1
32
33 | uint32 | RW | Кол-во ошибок HART на канале 1
34
35 | uint32 | RW | Кол-во транзакций HART на канале 2
36
37 | uint32 | RW | Кол-во ошибок HART на канале 2
38
39 | uint32 | RW | Кол-во транзакций HART на канале 3
40
41 | uint32 | RW | Кол-во ошибок HART на канале 3
42
43 | uint32 | RW | Кол-во транзакций HART на канале 4
44
45 | uint32 | RW | Кол-во ошибок HART на канале 4
46
47 | uint32 | RW | Кол-во транзакций HART на канале 5
48
49 | uint32 | RW | Кол-во ошибок HART на канале 5
50
51 | uint32 | RW | Кол-во транзакций HART на канале 6
52
53 | uint32 | RW | Кол-во ошибок HART на канале 6
54
55 | uint32 | RW | Кол-во транзакций HART на канале 7
56
57 | uint32 | RW | Кол-во ошибок HART на канале 7
58
59 | uint16 | RW | Служебный регистр (не писать)
60 | uint16 | RW | Служебный регистр (не писать)
94 | uint16 | RW | Управляющий регистр произвольной HART команды | WHRs
95 | uint16 | RW | Регистр команды и длины посылки произвольной HART команды | WHRs
96 | uint16 | RW | Данные произвольной HART команды (128 регистров) | WHRs
|  |  | … | WHRs
224
Входные регистры (Input Registers)
0 | uint16 | RO | Modbus порядок байт в 32 битных значениях
1 | uint16 | RO | Версия прошивки
2 | uint16 | RO | Аппаратная версия
3 | uint16 | RO | Серийный номер
4 | uint16 | RO | Серийный номер
5 | uint16 | RO | Серийный номер
6 | uint16 | RO | Серийный номер
7 | uint16 | RO | Серийный номер
8 | uint16 | RO | Тип модуля (старший регистр)
9 | uint16 | RO | Тип модуля (младший регистр)
10 | uint16 | RO | Статус модуля
11 | uint16 | RO | Версия прошивки (доп регистр)
12 | uint16 | RO | Статус каналов 1, 0
13 | uint16 | RO | Статус каналов 3, 2
14 | uint16 | RO | Статус каналов (резерв)
15 | uint16 | RO | Статус каналов (резерв)
16 | uint16 | RO | Статус каналов (резерв)
17 | uint16 | RO | Статус каналов (резерв)
18 | uint16 | RO | Статус каналов (резерв)
19 | uint16 | RO | Статус каналов (резерв)
20 | int16 | RO | Значение (код) канала 0 | RIRf
21 | int16 | RO | Значение (код) канала 1 | RIRf
22 | int16 | RO | Значение (код) канала 2 | RIRf
23 | int16 | RO | Значение (код) канала 3 | RIRf
24 | int16 | RO | Значение (код) канала 4 | RIRf
25 | int16 | RO | Значение (код) канала 5 | RIRf
26 | int16 | RO | Значение (код) канала 6 | RIRf
27 | int16 | RO | Значение (код) канала 7 | RIRf
28 | float | RO | HART PV. Канал 0 | RIRs1
29 |  |  |  | RIRs1
30 | float | RO | HART SV. Канал 0 | RIRs1
31 |  |  |  | RIRs1
32 | float | RO | HART TV. Канал 0 | RIRs1
33 |  |  |  | RIRs1
34 | float | RO | HART QV. Канал 0 | RIRs1
35 |  |  |  | RIRs1
36 | uint16 | RO | HART статус. Канал 0 | RIRs1
37 | float | RO | HART PV. Канал 1 | RIRs1
38 |  |  |  | RIRs1
39 | float | RO | HART SV. Канал 1 | RIRs1
40 |  |  |  | RIRs1
41 | float | RO | HART TV. Канал 1 | RIRs1
42 |  |  |  | RIRs1
43 | float | RO | HART QV. Канал 1 | RIRs1
44 |  |  |  | RIRs1
45 | uint16 | RO | HART статус. Канал 1 | RIRs1
46 | float | RO | HART PV. Канал 2 | RIRs1
47 |  |  |  | RIRs1
48 | float | RO | HART SV. Канал 2 | RIRs1
49 |  |  |  | RIRs1
50 | float | RO | HART TV. Канал 2 | RIRs1
51 |  |  |  | RIRs1
52 | float | RO | HART QV. Канал 2 | RIRs1
53 |  |  |  | RIRs1
54 | uint16 | RO | HART статус. Канал 2 | RIRs1
55 | float | RO | HART PV. Канал 3 | RIRs1
56 |  |  |  | RIRs1
57 | float | RO | HART SV. Канал 3 | RIRs1
58 |  |  |  | RIRs1
59 | float | RO | HART TV. Канал 3 | RIRs1
60 |  |  |  | RIRs1
61 | float | RO | HART QV. Канал 3 | RIRs1
62 |  |  |  | RIRs1
63 | uint16 | RO | HART статус. Канал 3 | RIRs1
64 | float | RO | HART PV. Канал 4 | RIRs1
65 |  |  |  | RIRs1
66 | float | RO | HART SV. Канал 4 | RIRs1
67 |  |  |  | RIRs1
68 | float | RO | HART TV. Канал 4 | RIRs1
69 |  |  |  | RIRs1
70 | float | RO | HART QV. Канал 4 | RIRs1
71 |  |  |  | RIRs1
72 | uint16 | RO | HART статус. Канал 4 | RIRs1
73 | float | RO | HART PV. Канал 5 | RIRs1
74 |  |  |  | RIRs1
75 | float | RO | HART SV. Канал 5 | RIRs1
76 |  |  |  | RIRs1
77 | float | RO | HART TV. Канал 5 | RIRs1
78 |  |  |  | RIRs1
79 | float | RO | HART QV. Канал 5 | RIRs1
80 |  |  |  | RIRs1
81 | uint16 | RO | HART статус. Канал 5 | RIRs1
82 | float | RO | HART PV. Канал 6 | RIRs1
83 |  |  |  | RIRs1
84 | float | RO | HART SV. Канал 6 | RIRs1
85 |  |  |  | RIRs1
86 | float | RO | HART TV. Канал 6 | RIRs1
87 |  |  |  | RIRs1
88 | float | RO | HART QV. Канал 6 | RIRs1
89 |  |  |  | RIRs1
90 | uint16 | RO | HART статус. Канал 6 | RIRs1
91 | float | RO | HART PV. Канал 7 | RIRs1
92 |  |  |  | RIRs1
93 | float | RO | HART SV. Канал 7 | RIRs1
94 |  |  |  | RIRs1
95 | float | RO | HART TV. Канал 7 | RIRs1
96 |  |  |  | RIRs1
97 | float | RO | HART QV. Канал 7 | RIRs1
98 |  |  |  | RIRs1
99 | uint16 | RO | HART статус. Канал 7 | RIRs1
100 | uint16 | RO | Единицы измерения PV Канал 0
101 | uint16 | RO | Единицы измерения SV Канал 0
102 | uint16 | RO | Единицы измерения TV Канал 0
103 | uint16 | RO | Единицы измерения QV Канал 0
104 | uint16 | RO | Единицы измерения PV Канал 1
105 | uint16 | RO | Единицы измерения SV Канал 1
106 | uint16 | RO | Единицы измерения TV Канал 1
107 | uint16 | RO | Единицы измерения QV Канал 1
108 | uint16 | RO | Единицы измерения PV Канал 2
109 | uint16 | RO | Единицы измерения SV Канал 2
110 | uint16 | RO | Единицы измерения TV Канал 2
111 | uint16 | RO | Единицы измерения QV Канал 2
112 | uint16 | RO | Единицы измерения PV Канал 3
113 | uint16 | RO | Единицы измерения SV Канал 3
114 | uint16 | RO | Единицы измерения TV Канал 3
115 | uint16 | RO | Единицы измерения QV Канал 3
116 | uint16 | RO | Единицы измерения PV Канал 4
117 | uint16 | RO | Единицы измерения SV Канал 4
118 | uint16 | RO | Единицы измерения TV Канал 4
119 | uint16 | RO | Единицы измерения QV Канал 4
120 | uint16 | RO | Единицы измерения PV Канал 5
121 | uint16 | RO | Единицы измерения SV Канал 5
122 | uint16 | RO | Единицы измерения TV Канал 5
123 | uint16 | RO | Единицы измерения QV Канал 5
124 | uint16 | RO | Единицы измерения PV Канал 6
125 | uint16 | RO | Единицы измерения SV Канал 6
126 | uint16 | RO | Единицы измерения TV Канал 6
127 | uint16 | RO | Единицы измерения QV Канал 6
128 | uint16 | RO | Единицы измерения PV Канал 7
129 | uint16 | RO | Единицы измерения SV Канал 7
130 | uint16 | RO | Единицы измерения TV Канал 7
131 | uint16 | RO | Единицы измерения QV Канал 7
132 | float | RO | Значение (ток, мА) канал 0
133
134 | float | RO | Значение (ток, мА) канал 1
135
136 | float | RO | Значение (ток, мА) канал 2
137
138 | float | RO | Значение (ток, мА) канал 3
139
140 | float | RO | Значение (ток, мА) канал 4
141
142 | float | RO | Значение (ток, мА) канал 5
143
144 | float | RO | Значение (ток, мА) канал 6
145
146 | float | RO | Значение (ток, мА) канал 7
147
148 | float | RO | Температура АЦП1, °С
149
150 | float | RO | Температура АЦП2, °С
151
230 | uint16 | RO | Регистр состояния произвольной HART команды | RIRs2
231 | uint16 | RO | Регистр команды и длины ответа | RIRs2
232 | uint16 | RO | Данные ответа HART-прибора (128 регистров) | RIRs2
|  |  | … | RIRs2
360
Регистр «Modbus порядок байт в 32 битных значениях»
Значение |  |  | Описание
0 |  |  | ABCD (по умолчанию)
1 |  |  | DCBA
2 |  |  | BADC
3 |  |  | CDAB
Регистр «Статус модуля»
Бит | Тип |  | Описание
0 | bool |  | 1 – отсутствие питания в первой группе
1 |  |  | Резерв
2 |  |  | Резерв
3 |  |  | Резерв
4 |  |  | Резерв
5 |  |  | Резерв
6 |  |  | Резерв
7 |  |  | Резерв
8 |  |  | Резерв
9 |  |  | Резерв
10 |  |  | Резерв
11 |  |  | Резерв
12 |  |  | Резерв
13 | bool |  | 1 – модуль в режиме настройки адреса
14 | bool |  | 1 – модуль в режиме калибровки
15 | bool |  | 1 – модуль находится в режиме получения прошивки
Регистр «Статус канала»
Бит | Тип |  | Описание
0 | bool |  | Канал 0 (или 2, 4, 6). Порог L
1 | bool |  | Канал 0 (или 2, 4, 6). Порог H
2 | bool |  | Канал 0 (или 2, 4, 6). Отрицательное переполнение (обрыв)
3 | bool |  | Канал 0 (или 2, 4, 6). Переполнение (короткое замыкание)
4 |  |  | Резерв
5 |  |  | Резерв
6 |  |  | Резерв
7 |  |  | Резерв
8 | bool |  | Канал 1 (или 3, 5, 7). Порог L
9 | bool |  | Канал 1 (или 3, 5, 7). Порог H
10 | bool |  | Канал 1 (или 3, 5, 7). Отрицательное переполнение (обрыв)
11 | bool |  | Канал 1 (или 3, 5, 7). Переполнение (короткое замыкание)
12 |  |  | Резерв
13 |  |  | Резерв
14 |  |  | Резерв
15 |  |  | Резерв
Регистр «Настройки модуля» |  |  |  |  | Расшифровка битов «Режим работы АЦП и время преобразования»:
Бит | Тип |  | Описание |  | Биты |  |  |  |  | SPS | Время преобразования канала, мс | Период преобразования канала, мс
4÷0 |  |  | Режим работы АЦП и время преобразования
5 | bool |  | 1 = диагностировать питание полевой части
6÷15 |  |  | Резерв |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
[5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 804
Регистры «Настройки канала» |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.25 |  | 360
Бит | Тип |  | Описание |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 (по умолчанию) | 204
0 |  |  | Резерв |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22.5 |  | 184
1 | bool |  | Диапазон измерения: 0 – 4…20мА (по умолчанию), 1 – 0...20мА |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 104
2 |  |  | Резерв |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |  | 96
3 | bool |  | Режим NAMUR NE43 (0 – выключен по умолчанию, 1 – включен) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 11 | 50
4 |  |  | Резерв |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 150 |  | 32
5 |  |  | Резерв |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 175 |  | 28
6 |  |  | Фильтр подавления помех: число от 0 до 3: 0 –выключен, 1 – 50Гц, 2 – 60Гц, 3 – Оба (по умолчанию) |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 | 4 | 20
7 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 350 |  | 16
8 | bool |  | диагностика обрыва (1 – включена по умолчанию) |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 600 |  | 12
9 | bool |  | диагностика КЗ (1 – включена по умолчанию) |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 1 | 8
10 | bool |  | HART опрос (1 – включен по умолчанию)
11 |  |  | Резерв
12 |  |  | Резерв
13 |  |  | Резерв
14 |  |  | Резерв
15 |  |  | Резерв
Регистр произвольной HART команды
Бит | Тип |  | Описание
15÷8 | uint8 |  | Номер канала 0…3
7÷5 | uint3 |  | Код ошибки по завершении выполнения команды. 0 - ошибки нет.
4 | bool |  | 1 – для работы с PACTWare (в разработке), 0 – в остальных случаях
3÷0 | uint4 |  | Число для инициирования отправки посылки на HART-прибор. Для инициирования отправки должно быть записано число 4-бит отличающееся от предыдущего (это же число копируется модулем во входной регистр 230 при получении ответа от HART прибора).
Регистр команды и длины посылки произвольной HART команды
Бит | Тип |  | Описание
15÷8 | uint8 |  | Номер команды
7÷0 | uint8 |  | Количество байт на отправку
Регистр состояния произвольной HART команды
Бит | Тип |  | Описание
15÷8 | uint8 |  | Номер канала 0…3
7÷5 | uint3 |  | Код ошибки по завершении выполнения команды. 0 - ошибки нет.
4 | bool |  | 1 – для работы с PACTWare (в разработке), 0 – в остальных случаях
3÷0 | uint4 |  | Число для определения наличия ответа от HART-прибора. Модуль после получения ответа от HART-прибора копирует число инициирования отправки 4-бит из выходного регистра 94 – это признак наличия ответа.
Регистр команды и длины посылки произвольной HART команды
Бит | Тип |  | Описание
15÷8 | uint8 |  | Номер команды
7÷0 | uint8 |  | Количество байт на отправку

## AO08(H)i
Модуль AO08(H)i
Карта регистров
Адрес | Тип | Доступ | Описание | Группа
Дискретные выходы (Coils)
0 | bool | RW | Выгрузить параметры модуля и каналов из флэш-памяти модуля в выходные регистры с 1 по 18
1 | bool | RW | Сохранить параметры модуля и каналов из регистров с 1 по 18 во флэш-память модуля
2 | bool | RW | Служебный бит (не писать)
3 | bool | RW | Сброс счётчиков транзакций и ошибок. Канал 0
4 | bool | RW | Сброс счётчиков транзакций и ошибок. Канал 1
5 | bool | RW | Сброс счётчиков транзакций и ошибок. Канал 2
6 | bool | RW | Сброс счётчиков транзакций и ошибок. Канал 3
7 | bool | RW | Сброс счётчиков транзакций и ошибок. Канал 4
8 | bool | RW | Сброс счётчиков транзакций и ошибок. Канал 5
9 | bool | RW | Сброс счётчиков транзакций и ошибок. Канал 6
10 | bool | RW | Сброс счётчиков транзакций и ошибок. Канал 7
Выходные регистры (Holding Registers)
0 | uint16 | RW | Резерв
1 | uint16 | RW | Таймаут отсутствия обращений по шине, мс (0 – отключен по умолчанию)
2 | uint16 | RW | Настройки модуля
3 | uint16 | RW | Настройки канала 0
4 | uint16 | RW | Младший байт порог L×10, мА (20/10=2 мА – по умолчанию), Старший байт порог H×10, мА (230/10=23 мА – по умолчанию). Канал 0
5 | uint16 | RW | Настройки канала 1
6 | uint16 | RW | Младший байт порог L×10, мА (20/10=2 мА – по умолчанию), Старший байт порог H×10, мА (230/10=23 мА – по умолчанию). Канал 1
7 | uint16 | RW | Настройки канала 2
8 | uint16 | RW | Младший байт порог L×10, мА (20/10=2 мА – по умолчанию), Старший байт порог H×10, мА (230/10=23 мА – по умолчанию). Канал 2
9 | uint16 | RW | Настройки канала 3
10 | uint16 | RW | Младший байт порог L×10, мА (20/10=2 мА – по умолчанию), Старший байт порог H×10, мА (230/10=23 мА – по умолчанию). Канал 3
11 | uint16 | RW | Настройки канала 4
12 | uint16 | RW | Младший байт порог L×10, мА (20/10=2 мА – по умолчанию), Старший байт порог H×10, мА (230/10=23 мА – по умолчанию). Канал 4
13 | uint16 | RW | Настройки канала 5
14 | uint16 | RW | Младший байт порог L×10, мА (20/10=2 мА – по умолчанию), Старший байт порог H×10, мА (230/10=23 мА – по умолчанию). Канал 5
15 | uint16 | RW | Настройки канала 6
16 | uint16 | RW | Младший байт порог L×10, мА (20/10=2 мА – по умолчанию), Старший байт порог H×10, мА (230/10=23 мА – по умолчанию). Канал 6
17 | uint16 | RW | Настройки канала 7
18 | uint16 | RW | Младший байт порог L×10, мА (20/10=2 мА – по умолчанию), Старший байт порог H×10, мА (230/10=23 мА – по умолчанию). Канал 7
19 | int16 | RW | Значение (код) канала 0 | WHRf
20 | int16 | RW | Значение (код) канала 1 | WHRf
21 | int16 | RW | Значение (код) канала 2 | WHRf
22 | int16 | RW | Значение (код) канала 3 | WHRf
23 | int16 | RW | Значение (код) канала 4 | WHRf
24 | int16 | RW | Значение (код) канала 5 | WHRf
25 | int16 | RW | Значение (код) канала 6 | WHRf
26 | int16 | RW | Значение (код) канала 7 | WHRf
27 | uint32 | RW | Кол-во транзакций HART на канале 0
28
29 | uint32 | RW | Кол-во ошибок HART на канале 0
30
31 | uint32 | RW | Кол-во транзакций HART на канале 1
32
33 | uint32 | RW | Кол-во ошибок HART на канале 1
34
35 | uint32 | RW | Кол-во транзакций HART на канале 2
36
37 | uint32 | RW | Кол-во ошибок HART на канале 2
38
39 | uint32 | RW | Кол-во транзакций HART на канале 3
40
41 | uint32 | RW | Кол-во ошибок HART на канале 3
42
43 | uint32 | RW | Кол-во транзакций HART на канале 4
44
45 | uint32 | RW | Кол-во ошибок HART на канале 4
46
47 | uint32 | RW | Кол-во транзакций HART на канале 5
48
49 | uint32 | RW | Кол-во ошибок HART на канале 5
50
51 | uint32 | RW | Кол-во транзакций HART на канале 6
52
53 | uint32 | RW | Кол-во ошибок HART на канале 6
54
55 | uint32 | RW | Кол-во транзакций HART на канале 7
56
57 | uint32 | RW | Кол-во ошибок HART на канале 7
58
59 | uint16 | RW | Служебный регистр (не писать)
60 | uint16 | RW | Служебный регистр (не писать)
61 | uint16 | RW | Служебный регистр (не писать)
62 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
63
64 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
65
66 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
67
68 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
69
70 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
71
72 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
73
74 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
75
76 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
77
78 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
79
80 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
81
82 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
83
84 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
85
86 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
87
88 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
89
90 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
91
92 | float | RW | Служебный регистр (не писать)
93
94 | uint16 | RW | Управляющий регистр произвольной HART команды | WHRs
95 | uint16 | RW | Регистр команды и длины посылки произвольной HART команды | WHRs
96 | uint16 | RW | Данные произвольной HART команды (128 регистров) | WHRs
|  |  | … | WHRs
224
Входные регистры (Input Registers)
0 | uint16 | RO | Modbus порядок байт в 32 битных значениях
1 | uint16 | RO | Версия прошивки
2 | uint16 | RO | Аппаратная версия
3 | uint16 | RO | Серийный номер
4 | uint16 | RO | Серийный номер
5 | uint16 | RO | Серийный номер
6 | uint16 | RO | Серийный номер
7 | uint16 | RO | Серийный номер
8 | uint16 | RO | Тип модуля (старший регистр)
9 | uint16 | RO | Тип модуля (младший регистр)
10 | uint16 | RO | Статус модуля
11 | uint16 | RO | Версия прошивки (доп регистр)
12 | uint16 | RO | Статус каналов 1, 0
13 | uint16 | RO | Статус каналов 3, 2
14 | uint16 | RO | Статус каналов 5, 4
15 | uint16 | RO | Статус каналов 7, 6
16 | uint16 | RO | Статус каналов (резерв)
17 | uint16 | RO | Статус каналов (резерв)
18 | uint16 | RO | Статус каналов (резерв)
19 | uint16 | RO | Статус каналов (резерв)
20 | int16 | RO | Состояние выхода (код), канал 0 | RIRf
21 | int16 | RO | Состояние выхода (код), канал 1 | RIRf
22 | int16 | RO | Состояние выхода (код), канал 2 | RIRf
23 | int16 | RO | Состояние выхода (код), канал 3 | RIRf
24 | int16 | RO | Состояние выхода (код), канал 4 | RIRf
25 | int16 | RO | Состояние выхода (код), канал 5 | RIRf
26 | int16 | RO | Состояние выхода (код), канал 6 | RIRf
27 | int16 | RO | Состояние выхода (код), канал 7 | RIRf
28 | float | RO | HART PV. Канал 0 | RIRs1
29 |  |  |  | RIRs1
30 | float | RO | HART SV. Канал 0 | RIRs1
31 |  |  |  | RIRs1
32 | float | RO | HART TV. Канал 0 | RIRs1
33 |  |  |  | RIRs1
34 | float | RO | HART QV. Канал 0 | RIRs1
35 |  |  |  | RIRs1
36 | uint16 | RO | HART статус. Канал 0 | RIRs1
37 | float | RO | HART PV. Канал 1 | RIRs1
38 |  |  |  | RIRs1
39 | float | RO | HART SV. Канал 1 | RIRs1
40 |  |  |  | RIRs1
41 | float | RO | HART TV. Канал 1 | RIRs1
42 |  |  |  | RIRs1
43 | float | RO | HART QV. Канал 1 | RIRs1
44 |  |  |  | RIRs1
45 | uint16 | RO | HART статус. Канал 1 | RIRs1
46 | float | RO | HART PV. Канал 2 | RIRs1
47 |  |  |  | RIRs1
48 | float | RO | HART SV. Канал 2 | RIRs1
49 |  |  |  | RIRs1
50 | float | RO | HART TV. Канал 2 | RIRs1
51 |  |  |  | RIRs1
52 | float | RO | HART QV. Канал 2 | RIRs1
53 |  |  |  | RIRs1
54 | uint16 | RO | HART статус. Канал 2 | RIRs1
55 | float | RO | HART PV. Канал 3 | RIRs1
56 |  |  |  | RIRs1
57 | float | RO | HART SV. Канал 3 | RIRs1
58 |  |  |  | RIRs1
59 | float | RO | HART TV. Канал 3 | RIRs1
60 |  |  |  | RIRs1
61 | float | RO | HART QV. Канал 3 | RIRs1
62 |  |  |  | RIRs1
63 | uint16 | RO | HART статус. Канал 3 | RIRs1
64 | float | RO | HART PV. Канал 4 | RIRs1
65 |  |  |  | RIRs1
66 | float | RO | HART SV. Канал 4 | RIRs1
67 |  |  |  | RIRs1
68 | float | RO | HART TV. Канал 4 | RIRs1
69 |  |  |  | RIRs1
70 | float | RO | HART QV. Канал 4 | RIRs1
71 |  |  |  | RIRs1
72 | uint16 | RO | HART статус. Канал 4 | RIRs1
73 | float | RO | HART PV. Канал 5 | RIRs1
74 |  |  |  | RIRs1
75 | float | RO | HART SV. Канал 5 | RIRs1
76 |  |  |  | RIRs1
77 | float | RO | HART TV. Канал 5 | RIRs1
78 |  |  |  | RIRs1
79 | float | RO | HART QV. Канал 5 | RIRs1
80 |  |  |  | RIRs1
81 | uint16 | RO | HART статус. Канал 5 | RIRs1
82 | float | RO | HART PV. Канал 6 | RIRs1
83 |  |  |  | RIRs1
84 | float | RO | HART SV. Канал 6 | RIRs1
85 |  |  |  | RIRs1
86 | float | RO | HART TV. Канал 6 | RIRs1
87 |  |  |  | RIRs1
88 | float | RO | HART QV. Канал 6 | RIRs1
89 |  |  |  | RIRs1
90 | uint16 | RO | HART статус. Канал 6 | RIRs1
91 | float | RO | HART PV. Канал 7 | RIRs1
92 |  |  |  | RIRs1
93 | float | RO | HART SV. Канал 7 | RIRs1
94 |  |  |  | RIRs1
95 | float | RO | HART TV. Канал 7 | RIRs1
96 |  |  |  | RIRs1
97 | float | RO | HART QV. Канал 7 | RIRs1
98 |  |  |  | RIRs1
99 | uint16 | RO | HART статус. Канал 7 | RIRs1
100 | uint16 | RO | Единицы измерения PV Канал 0
101 | uint16 | RO | Единицы измерения SV Канал 0
102 | uint16 | RO | Единицы измерения TV Канал 0
103 | uint16 | RO | Единицы измерения QV Канал 0
104 | uint16 | RO | Единицы измерения PV Канал 1
105 | uint16 | RO | Единицы измерения SV Канал 1
106 | uint16 | RO | Единицы измерения TV Канал 1
107 | uint16 | RO | Единицы измерения QV Канал 1
108 | uint16 | RO | Единицы измерения PV Канал 2
109 | uint16 | RO | Единицы измерения SV Канал 2
110 | uint16 | RO | Единицы измерения TV Канал 2
111 | uint16 | RO | Единицы измерения QV Канал 2
112 | uint16 | RO | Единицы измерения PV Канал 3
113 | uint16 | RO | Единицы измерения SV Канал 3
114 | uint16 | RO | Единицы измерения TV Канал 3
115 | uint16 | RO | Единицы измерения QV Канал 3
116 | uint16 | RO | Единицы измерения PV Канал 4
117 | uint16 | RO | Единицы измерения SV Канал 4
118 | uint16 | RO | Единицы измерения TV Канал 4
119 | uint16 | RO | Единицы измерения QV Канал 4
120 | uint16 | RO | Единицы измерения PV Канал 5
121 | uint16 | RO | Единицы измерения SV Канал 5
122 | uint16 | RO | Единицы измерения TV Канал 5
123 | uint16 | RO | Единицы измерения QV Канал 5
124 | uint16 | RO | Единицы измерения PV Канал 6
125 | uint16 | RO | Единицы измерения SV Канал 6
126 | uint16 | RO | Единицы измерения TV Канал 6
127 | uint16 | RO | Единицы измерения QV Канал 6
128 | uint16 | RO | Единицы измерения PV Канал 7
129 | uint16 | RO | Единицы измерения SV Канал 7
130 | uint16 | RO | Единицы измерения TV Канал 7
131 | uint16 | RO | Единицы измерения QV Канал 7
132 | float | RO | Состояние выхода (мА), канал 0
133
134 | float | RO | Состояние выхода (мА), канал 1
135
136 | float | RO | Состояние выхода (мА), канал 2
137
138 | float | RO | Состояние выхода (мА), канал 3
139
140 | float | RO | Состояние выхода (мА), канал 4
141
142 | float | RO | Состояние выхода (мА), канал 5
143
144 | float | RO | Состояние выхода (мА), канал 6
145
146 | float | RO | Состояние выхода (мА), канал 7
147
230 | uint16 | RO | Регистр состояния произвольной HART команды | RIRs2
231 | uint16 | RO | Регистр команды и длины ответа | RIRs2
232 | uint16 | RO | Данные ответа HART-прибора (128 регистров) | RIRs2
|  |  | … | RIRs2
360
Регистр «Modbus порядок байт в 32 битных значениях»
Значение |  |  | Описание
0 |  |  | ABCD (по умолчанию)
1 |  |  | DCBA
2 |  |  | BADC
3 |  |  | CDAB
Регистр «Статус модуля»
Бит | Тип |  | Описание
0 | bool |  | 1 – отсутствие питания в первой группе
1 |  |  | Резерв
2 |  |  | Резерв
3 |  |  | Резерв
4 |  |  | Резерв
5 |  |  | Резерв
6 |  |  | Резерв
7 |  |  | Резерв
8 |  |  | Резерв
9 |  |  | Резерв
10 |  |  | Резерв
11 |  |  | Резерв
12 |  |  | Резерв
13 | bool |  | 1 – модуль в режиме настройки адреса
14 | bool |  | 1 – модуль в режиме калибровки
15 | bool |  | 1 – модуль находится в режиме получения прошивки
Регистр «Статус канала»
Бит | Тип |  | Описание
0 | bool |  | Канал 0 (или 2, 4, 6). Порог L
1 | bool |  | Канал 0 (или 2, 4, 6). Порог H
2 | bool |  | Канал 0 (или 2, 4, 6). Отрицательное переполнение (обрыв)
3 | bool |  | Канал 0 (или 2, 4, 6). Переполнение (короткое замыкание)
4 |  |  | Резерв
5 |  |  | Резерв
6 |  |  | Резерв
7 |  |  | Резерв
8 | bool |  | Канал 1 (или 3, 5, 7). Порог L
9 | bool |  | Канал 1 (или 3, 5, 7). Порог H
10 | bool |  | Канал 1 (или 3, 5, 7). Отрицательное переполнение (обрыв)
11 | bool |  | Канал 1 (или 3, 5, 7). Переполнение (короткое замыкание)
12 |  |  | Резерв
13 |  |  | Резерв
14 |  |  | Резерв
15 |  |  | Резерв
Регистр «Настройки модуля»
Бит | Тип |  | Описание
0 | bool |  | 1 = диагностировать питание в первой группе
1 |  |  | Резерв
2 |  |  | Резерв
3 |  |  | Резерв
4 |  |  | Резерв
5 |  |  | Резерв
6 |  |  | Резерв
7 |  |  | Резерв
8 |  |  | Резерв
9 |  |  | Резерв
10 |  |  | Резерв
11 |  |  | Резерв
12 |  |  | Резерв
13 |  |  | Резерв
14 |  |  | Резерв
15 |  |  | Резерв
Регистры «Настройки канала»
Бит | Тип |  | Описание
0 |  |  | Режим работы канала: 0=AO, 1=AI канал
3÷1 | uint3 |  | Диапазон генерации: 0 – 4…20мА (по умолчанию), 1 – 0…20мА, 2÷7 – резерв
4 |  |  | Режим NAMUR NE43 (0 – выключен по умолчанию, 1 – включен) при измерении тока
5 | bool |  | 0 – сохранение значения при потере связи (по умолчанию), 1 – сброс на минимум (время устанавливается в регистре "Таймаут отсутствия обращений по шине")
6 |  |  | Резерв
7 |  |  | Резерв
8 |  |  | Диагностика обрыва (1 – включена по умолчанию)
9 |  |  | Диагностика КЗ (1 – включена по умолчанию)
10 | bool |  | HART опрос (1 – включен по умолчанию)
11 |  |  | Резерв
12 |  |  | Резерв
13 |  |  | Резерв
14 |  |  | Резерв
15 |  |  | Резерв
Регистр произвольной HART команды
Бит | Тип |  | Описание
15÷8 | uint8 |  | Номер канала 0…3
7÷5 | uint3 |  | Код ошибки по завершении выполнения команды. 0 - ошибки нет.
4 | bool |  | 1 – для работы с PACTWare (в разработке), 0 – в остальных случаях
3÷0 | uint4 |  | Число для инициирования отправки посылки на HART-прибор. Для инициирования отправки должно быть записано число 4-бит отличающееся от предыдущего (это же число копируется модулем во входной регистр 230 при получении ответа от HART прибора).
Регистр команды и длины посылки произвольной HART команды
Бит | Тип |  | Описание
15÷8 | uint8 |  | Номер команды
7÷0 | uint8 |  | Количество байт на отправку
Регистр состояния произвольной HART команды
Бит | Тип |  | Описание
15÷8 | uint8 |  | Номер канала 0…3
7÷5 | uint3 |  | Код ошибки по завершении выполнения команды. 0 - ошибки нет.
4 | bool |  | 1 – для работы с PACTWare (в разработке), 0 – в остальных случаях
3÷0 | uint4 |  | Число для определения наличия ответа от HART-прибора. Модуль после получения ответа от HART-прибора копирует число инициирования отправки 4-бит из выходного регистра 94 – это признак наличия ответа.
Регистр команды и длины посылки произвольной HART команды
Бит | Тип |  | Описание
15÷8 | uint8 |  | Номер команды
7÷0 | uint8 |  | Количество байт на отправку

## DI16DFi
Модуль DI16DFi
Карта регистров
Адрес | Тип | Доступ | Описание | Группа
Дискретные выходы (Coils)
0 | bool | RW | Выгрузить параметры модуля из флэш-памяти модуля в выходной регистр 2
1 | bool | RW | Сохранить параметры модуля из регистра 2 во флэш-память модуля
2 | bool | RW | Сброс значения счётчика канала 3
3 | bool | RW | Сброс значения счётчика канала 4
Дискретные входы (Discrete Inputs)
0 | bool | RO | Состояние входа 0
1 | bool | RO | Состояние входа 1
2 | bool | RO | Состояние входа 2
3 | bool | RO | Состояние входа 3
4 | bool | RO | Состояние входа 4
5 | bool | RO | Состояние входа 5
6 | bool | RO | Состояние входа 6
7 | bool | RO | Состояние входа 7
8 | bool | RO | Состояние входа 8
9 | bool | RO | Состояние входа 9
10 | bool | RO | Состояние входа 10
11 | bool | RO | Состояние входа 11
12 | bool | RO | Состояние входа 12
13 | bool | RO | Состояние входа 13
14 | bool | RO | Состояние входа 14
15 | bool | RO | Состояние входа 15
Выходные регистры (Holding Registers)
0 | uint16 | RW | Резерв
1 | uint16 | RW | Резерв
2 | uint16 | RW | Настройки модуля
Входные регистры (Input Registers)
0 | uint16 | RO | Modbus порядок байт в 32 битных значениях
1 | uint16 | RO | Версия прошивки
2 | uint16 | RO | Аппаратная версия
3 | uint16 | RO | Серийный номер
4 | uint16 | RO | Серийный номер
5 | uint16 | RO | Серийный номер
6 | uint16 | RO | Серийный номер
7 | uint16 | RO | Серийный номер
8 | uint16 | RO | Тип модуля (старший регистр)
9 | uint16 | RO | Тип модуля (младший регистр)
10 | uint16 | RO | Статус модуля
11 | uint16 | RO | Версия прошивки (доп регистр)
12 | uint16 | RO | Упакованное значение входов | RIRf
13 | uint32 | RO | Значение счётчика канала 3 | RIRf
14 |  |  |  | RIRf
15 | uint32 | RO | Значение счётчика канала 4 | RIRf
16 |  |  |  | RIRf
Регистр «Modbus порядок байт в 32 битных значениях»
Значение |  |  | Описание
0 |  |  | ABCD (по умолчанию)
1 |  |  | DCBA
2 |  |  | BADC
3 |  |  | CDAB
Регистр «Статус модуля»
Бит | Тип |  | Описание
0 | bool |  | 1 – отсутствие питания в первой группе
1 | bool |  | 1 – отсутствие питания во второй группе
2 |  |  | Резерв
3 |  |  | Резерв
4 |  |  | Резерв
5 |  |  | Резерв
6 |  |  | Резерв
7 |  |  | Резерв
8 |  |  | Резерв
9 |  |  | Резерв
10 |  |  | Резерв
11 |  |  | Резерв
12 |  |  | Резерв
13 | bool |  | 1 – модуль в режиме настройки адреса
14 |  |  | Резерв
15 | bool |  | 1 – модуль находится в режиме получения прошивки
Регистр «Настройки модуля»
Бит | Тип |  | Описание
0 | bool |  | 1 = диагностировать питание в первой группе
1 | bool |  | 1 = диагностировать питание во второй группе
2 |  |  | Резерв
3 |  |  | Резерв
4 |  |  | Резерв
5 |  |  | Резерв
6 |  |  | Резерв
7 |  |  | Резерв
8 |  |  | Резерв
9 |  |  | Резерв
10 |  |  | Резерв
11 |  |  | Резерв
12 |  |  | Резерв
13 |  |  | Резерв
14 |  |  | Резерв
15 |  |  | Резерв

## DO16Di
Модуль DO16Di
Карта регистров
Адрес | Тип | Доступ | Описание | Группа
Дискретные выходы (Coils)
0 | bool | RW | Выгрузить параметры модуля и каналов из флэш-памяти модуля в выходные регистры с 1 по 20
1 | bool | RW | Сохранить параметры модуля и каналов из регистров с 1 по 20 во флэш-память модуля
2 | bool | RW | Значение выхода канала 0
3 | bool | RW | Значение выхода канала 1
4 | bool | RW | Значение выхода канала 2
5 | bool | RW | Значение выхода канала 3
6 | bool | RW | Значение выхода канала 4
7 | bool | RW | Значение выхода канала 5
8 | bool | RW | Значение выхода канала 6
9 | bool | RW | Значение выхода канала 7
10 | bool | RW | Значение выхода канала 8
11 | bool | RW | Значение выхода канала 9
12 | bool | RW | Значение выхода канала 10
13 | bool | RW | Значение выхода канала 11
14 | bool | RW | Значение выхода канала 12
15 | bool | RW | Значение выхода канала 13
16 | bool | RW | Значение выхода канала 14
17 | bool | RW | Значение выхода канала 15
Выходные регистры (Holding Registers)
0 | uint16 | RW | Резерв
1 | uint16 | RW | Таймаут отсутствия активности на шине, мс (0=отключен)
2 | uint16 | RW | Настройки модуля
3 | uint16 | RW | Включения безопасного состояния канала при потере связи
4 | uint16 | RW | Безопасное состояние при потере связи по каналам
5 | uint16 | RW | Время в секундах отключения канала после КЗ. Канал 0
6 | uint16 | RW | Время в секундах отключения канала после КЗ. Канал 1
7 | uint16 | RW | Время в секундах отключения канала после КЗ. Канал 2
8 | uint16 | RW | Время в секундах отключения канала после КЗ. Канал 3
9 | uint16 | RW | Время в секундах отключения канала после КЗ. Канал 4
10 | uint16 | RW | Время в секундах отключения канала после КЗ. Канал 5
11 | uint16 | RW | Время в секундах отключения канала после КЗ. Канал 6
12 | uint16 | RW | Время в секундах отключения канала после КЗ. Канал 7
13 | uint16 | RW | Время в секундах отключения канала после КЗ. Канал 8
14 | uint16 | RW | Время в секундах отключения канала после КЗ. Канал 9
15 | uint16 | RW | Время в секундах отключения канала после КЗ. Канал 10
16 | uint16 | RW | Время в секундах отключения канала после КЗ. Канал 11
17 | uint16 | RW | Время в секундах отключения канала после КЗ. Канал 12
18 | uint16 | RW | Время в секундах отключения канала после КЗ. Канал 13
19 | uint16 | RW | Время в секундах отключения канала после КЗ. Канал 14
20 | uint16 | RW | Время в секундах отключения канала после КЗ. Канал 15
21 | uint16 | RW | Установка выходов (дискретные выходы в упакованном виде, нулевой бит регистра соответствует нулевому каналу модуля)
Входные регистры (Input Registers)
0 | uint16 | RO | Modbus порядок байт в 32 битных значениях
1 | uint16 | RO | Версия прошивки
2 | uint16 | RO | Аппаратная версия
3 | uint16 | RO | Серийный номер
4 | uint16 | RO | Серийный номер
5 | uint16 | RO | Серийный номер
6 | uint16 | RO | Серийный номер
7 | uint16 | RO | Серийный номер
8 | uint16 | RO | Тип модуля (старший регистр)
9 | uint16 | RO | Тип модуля (младший регистр)
10 | uint16 | RO | Статус модуля/каналов
11 | uint16 | RO | Версия прошивки (доп регистр)
12 | uint16 | RO | Упакованное значение диагностики КЗ каналов | RIRf
13 | uint16 | RO | Состояние регистра "Установка выходов" | RIRf
Регистр «Modbus порядок байт в 32 битных значениях»
Значение |  |  | Описание
0 |  |  | ABCD (по умолчанию)
1 |  |  | DCBA
2 |  |  | BADC
3 |  |  | CDAB
Регистр «Статус модуля»
Бит | Тип |  | Описание
0 | bool |  | 1 – отсутствие питания в первой группе
1 | bool |  | 1 – отсутствие питания во второй группе
2 |  |  | Резерв
3 |  |  | Резерв
4 |  |  | Резерв
5 |  |  | Резерв
6 |  |  | Резерв
7 |  |  | Резерв
8 |  |  | Резерв
9 |  |  | Резерв
10 |  |  | Резерв
11 |  |  | Резерв
12 |  |  | Резерв
13 | bool |  | 1 – модуль в режиме настройки адреса
14 |  |  | Резерв
15 | bool |  | 1 – модуль находится в режиме получения прошивки
Регистр «Настройки модуля»
Бит | Тип |  | Описание
0 | bool |  | 1 = диагностировать питание в первой группе
1 | bool |  | 1 = диагностировать питание во второй группе
2 |  |  | Резерв
3 |  |  | Резерв
4 |  |  | Резерв
5 |  |  | Резерв
6 |  |  | Резерв
7 |  |  | Резерв
8 |  |  | Резерв
9 |  |  | Резерв
10 |  |  | Резерв
11 |  |  | Резерв
12 |  |  | Резерв
13 |  |  | Резерв
14 |  |  | Резерв
15 |  |  | Резерв
Регистр «Включения безопасного состояния канала при потере связи»
Бит | Тип |  | Описание
0 | bool |  | 1=включен перевод в безопасное состояние. Канал 0
1 | bool |  | 1=включен перевод в безопасное состояние. Канал 1
2 | bool |  | 1=включен перевод в безопасное состояние. Канал 2
3 | bool |  | 1=включен перевод в безопасное состояние. Канал 3
4 | bool |  | 1=включен перевод в безопасное состояние. Канал 4
5 | bool |  | 1=включен перевод в безопасное состояние. Канал 5
6 | bool |  | 1=включен перевод в безопасное состояние. Канал 6
7 | bool |  | 1=включен перевод в безопасное состояние. Канал 7
8 | bool |  | 1=включен перевод в безопасное состояние. Канал 8
9 | bool |  | 1=включен перевод в безопасное состояние. Канал 9
10 | bool |  | 1=включен перевод в безопасное состояние. Канал 10
11 | bool |  | 1=включен перевод в безопасное состояние. Канал 11
12 | bool |  | 1=включен перевод в безопасное состояние. Канал 12
13 | bool |  | 1=включен перевод в безопасное состояние. Канал 13
14 | bool |  | 1=включен перевод в безопасное состояние. Канал 14
15 | bool |  | 1=включен перевод в безопасное состояние. Канал 15
Регистр «Безопасное состояние при потере связи по каналам»
Бит | Тип |  | Описание
0 | bool |  | Безопасное состояние: 1 - высокое, 0 - низкое. Канал 0
1 | bool |  | Безопасное состояние: 1 - высокое, 0 - низкое. Канал 1
2 | bool |  | Безопасное состояние: 1 - высокое, 0 - низкое. Канал 2
3 | bool |  | Безопасное состояние: 1 - высокое, 0 - низкое. Канал 3
4 | bool |  | Безопасное состояние: 1 - высокое, 0 - низкое. Канал 4
5 | bool |  | Безопасное состояние: 1 - высокое, 0 - низкое. Канал 5
6 | bool |  | Безопасное состояние: 1 - высокое, 0 - низкое. Канал 6
7 | bool |  | Безопасное состояние: 1 - высокое, 0 - низкое. Канал 7
8 | bool |  | Безопасное состояние: 1 - высокое, 0 - низкое. Канал 8
9 | bool |  | Безопасное состояние: 1 - высокое, 0 - низкое. Канал 9
10 | bool |  | Безопасное состояние: 1 - высокое, 0 - низкое. Канал 10
11 | bool |  | Безопасное состояние: 1 - высокое, 0 - низкое. Канал 11
12 | bool |  | Безопасное состояние: 1 - высокое, 0 - низкое. Канал 12
13 | bool |  | Безопасное состояние: 1 - высокое, 0 - низкое. Канал 13
14 | bool |  | Безопасное состояние: 1 - высокое, 0 - низкое. Канал 14
15 | bool |  | Безопасное состояние: 1 - высокое, 0 - низкое. Канал 15
Регистр «Диагностика КЗ каналов (упакованное значение)»
Бит | Тип |  | Описание
0 | bool |  | КЗ. Канал 0
1 | bool |  | КЗ. Канал 1
2 | bool |  | КЗ. Канал 2
3 | bool |  | КЗ. Канал 3
4 | bool |  | КЗ. Канал 4
5 | bool |  | КЗ. Канал 5
6 | bool |  | КЗ. Канал 6
7 | bool |  | КЗ. Канал 7
8 | bool |  | КЗ. Канал 8
9 | bool |  | КЗ. Канал 9
10 | bool |  | КЗ. Канал 10
11 | bool |  | КЗ. Канал 11
12 | bool |  | КЗ. Канал 12
13 | bool |  | КЗ. Канал 13
14 | bool |  | КЗ. Канал 14
15 | bool |  | КЗ. Канал 15